xxx项目

设

计

方

案

编制单位：

编制人：

联系电话：

编制日期：

目  录

第一章 项目概况	1

1.1工程概述	1

1.2设计原则	1

1.3设计依据及标准	1

1.4设计范围	2

第二章 设计水质水量	3

2.1 设计水量	3

2.2 设计进水水质	3

2.3 设计出水水质	3

第三章 处理工艺选择	5

3.1 污水中污染物去除的原理	5

3.2 处理工艺的确定	7

第四章 设备技术参数	9

4.1 隔油池	9

4.2 调节池	9

4.3 生化系统	9

4.4 MBR膜系统	9

4.5清水池	10

4.6 设备间	10

4.7 电气系统	10

第五章 工程量清单	12

5.1 土建一览表	12

5.2 主要设备材料表	12

第六章 工程进度表	15

第七章 环境保护与安全措施	16

7.1环境保护	16

7.2安全措施	16

第八章 质量保证和服务承诺	17

8.1 质量保证	17

8.2 服务承诺	17

第一章 项目概况

1.1工程概述

- 工程名称：

- 工程地址：

- 建设单位：

- 工程水质：生活污水

- 工程规模：20 m3/d

1.2设计原则

- 严格执行国家有关环境保护的各项规定，确保出水指标达到国家及地方有关污染物排放标准。

- 选用先进、合理、可靠的处理工艺，在确保处理达标的前提下，做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低。

- 本工程系环境工程，尤其要注意环境保护，避免和减少二次污染。

- 为了提高污水处理的管理水平，设计采用PLC全自动程序控制，减轻操作人员的劳动强度。

- 合理选用优质配件，降低能耗，提高工作效益和使用寿命，降低系统运行成本。

- 在工艺设计时，有较大的灵活性、可调性，以适应水量、水质的周期变化。

- 根据现场地形地貌因地制宜，在规划的场地上建设一座外形美观、与周围建筑物相协调的生活污水处理站。

1.3设计依据及标准

(1)《中华人民共和国环境保护法》

(2)《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

(3)《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

(4)《建筑给水排水设计规范》（GB50015-10003）

(5)《给水排水工程结构设计规范》（GB50069-10002）

(6)《建筑地基基础设计规范》（GB50007-10002）

(7)《建筑抗震设计规范》（GB50011-10001）

(8)《供配电系统设计规范》（GB50052-95）

(9)《低压配电设计规范》（GB50054-95）

(10)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 （GB50062-92）

(11)《电力装置的电测量仪表装置设计规范》（GB50063-90）

(12)《电力工程电缆设计规范》 （GB50217-2007）

(13)《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）

(14)《工业金属管道设计规范》（GB50316-2000）

(15)《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》（SY/T0447-1996）

(16)《硬聚氯乙烯管》（GB/T4219-1996）

(17)《压力容器用钢板》（GB 6654—1996）

(18)《钢制常压容器》（JB/T 4735—1997）

(19)《水处理设备制造技术条件》（JB2932）

(20)《环境空气质量标准》中的二级标准 （GB3095-1996）

(21)《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

1.4设计范围

本方案设计范围包括生活污水的工艺设计、设备制造及供货、设备安装、系统内管线及电气控制的设计、安装调试工程，界限为从隔油池进口至污水处理设备出水口。

第二章 设计水质水量

2.1 设计水量

本项目处理对象主要是生活污水，包含冲厕用水、洗漱用水、餐厨废水，污水量为20m³/d。本方案设计污水处理量为20m³/d，每天运行20h。

2.2 设计进水水质

污水处理程度的确是污水处理工艺选择的前提，而选择何种工艺与污水进水水质及出水水质要求密切相关。本项目的处理对象为生活污水，其主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油等。参考同类型污水的水质特性，设计污水进水水质如表2-1：

表2-1　设计进水水质

| 污水名称 | PH | CODCr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | TN （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 6-9 | 300 | 200 | 300 | 60 | 30 | 4 |

2.3 设计出水水质

根据环评要求，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。出水标准见表2-2。

表2-2　出水水质标准

| 指标 | pH | CODCr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | TN （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 6～9 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤5 | ≤1 |

根据进水和出水的水质要求，整体污染物的去除率如表2-3：

表2-3　污染物去除率

| 指标 | CODCr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总去除率（%） | >83.3 | >95 | >96.7 | >75 | >83.3 | >75 |

第三章 处理工艺选择

3.1 污水中污染物去除的原理

生活污水主要去除的污染物包括：少量动植物油、悬浮物SS，有机污染物CODcr、BOD5，无机营养盐N、P，还有色度等。

3.1.1.	油类的去除

通常污水中油的存在状态主要分为3类，即游离油、分散油和乳化油。因此，处理工艺的选取必须结合这一特点进行。对于游离油的处理，目前采用简单的物理法隔油池分离回收的较多。而分散油和乳化油在动力学上具有一定的稳定性，所以较难处理，通常是先破乳再进行其他处理。破乳是在含油废水中加入破乳剂，使废水中均匀分散的乳化小油滴失稳、聚合，最后油滴达到一定粒径后上浮。破乳的方法是将乳化废水放入沉淀池内，用无机电解质凝聚分散相等压缩油粒的双电层，吸附水中固体粉末，凝聚后随气泡上浮。

生活污水中油的存在形态主要为游离油，因此通过分离隔油池即可达到去除目的。隔油池主要是依靠油水比重差从水中分离。废水从池的一端流入，以较小的流速流经池体，在流动过程中，密度小于水的油粒上升至水面，水从池的另一端流出。在池体上部设置集油管，收集浮油并将其导出池外。

3.1.2.	SS的去除

污水中的SS去除主要靠沉淀作用以及一体化设备末端MBR膜的过滤作用，污水处理站中悬浮物的浓度不仅仅只涉及到出水的SS指标，而且出水的BOD5、CODcr、N、P等指标也与其有关，这是因为组成污水中悬浮物的主要是活性污泥絮体，其本身有机成分就很高，较高的悬浮物含量会使得出水中BOD5、CODcr、N、P等均增加，所以控制污水处理站出水的SS指标是最基本的，也是十分重要的。

为了尽量去除污水中的悬浮物，需在工程中采取适当的措施，常用的方法包括采用适当的污泥负荷以保持活性污泥的凝聚及沉降性能。在传统生化池的末端，我司新增了MBR膜组件，过滤膜组件的微过滤作用，完全能够使出水SS指标达到设计值。

3.1.3.	BOD5的去除

污水中的BOD5的去除主要是靠微生物吸附与代谢作用，然后对吸附代谢物进行泥水分离来完成的。

在活性污泥与污水接触初期，会出现很高的BOD5去除率，这是由于污水中有机颗粒和胶体被吸附在微生物表面，从而被去除所致。但是这种吸附作用仅对污水中悬浮物和胶体起作用，对溶解性有机物不起作用。对于溶解性有机物需要靠微生物的代谢来完成，活性污泥中的微生物在有氧的条件下，将污水中一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量，其最终产物是CO2和H2O等稳定物质。在这种合成代谢与分解代谢的过程中，溶解性有机物（如低分子有机酸等）直接进入细胞内部被利用，而非溶解性有机物则首先被吸附在微生物表面，然后被酶水解后进入细胞内被利用，由此可见，微生物的好氧代谢作用对污水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用，并且代谢产物均为无害的稳定物质，因此可以使处理后污水中的残余BOD5浓度很低。国内外统计资料显示，当污泥负荷为0.3kgBOD5/kgMLSS.d以下时，就可以使出水BOD5指标小于20mg/L。

3.1.4.	COD的去除

污水中的COD去除的原理与BOD基本相同，即COD的去除率取决于原污水的可生化性，它与生活污水的组成有关。对于那些主要以生活污水及其成分与生活污水相近的工业废水组成的污水，这些生活污水的BOD5/COD比值往往接近0.5，甚至大于0.5，其污水的可生化性较好，出水中COD值可控制在较低的水平；而成分主要以工业废水为主的生活污水，其BOD5/COD比值较小，其污水的可生化性较差，处理后污水中残存的COD会较高。对于这种情况，所选择的处理工艺是要在前端设置水解酸化段，即可提高BOD5/COD的比值，也就是提高污水的可生化性。由此可见，在一般情况下，通过采用一定的工程措施，污水处理站COD达标是有保障的。

3.1.5.	N、P的去除

污水除磷脱氮的方法通常包括物理化学法和生物处理法。国外从60年代开始曾系统地进行了除磷脱氮的物化处理方法的研究，结果认为物化法存在药耗量大、污泥多、运行费用高等缺点，因此，生活污水处理厂一般不推荐采用。70年代以来，国外开始研究并逐步采用活性污泥法生物除磷脱氮。我国从80年代初开始研究生物除磷脱氮技术，80年代后期逐步用于生产实践。目前采用的生物除磷脱氮工艺为“厌氧—缺氧—好氧活性污泥法”等。

—生物脱氮

在原污水中，氮以有机氮、氨氮、酸根离子形式存在，这几种形式的氮合在一起称为凯氏氮（TKN）。生物脱氮是利用自然界氮的循环原理，采用人工方法予以控制。生物脱氮包括好氧硝化和缺氧反硝化两个过程。

污水中的有机氮，在好氧的条件下转化为氨氮，而后在硝化菌作用下变成硝酸盐氮；在缺氧的条件下，由反硝化菌作用，并有外加碳源提供能量的条件下，使硝酸盐转变成氮气逸出。另有部分硝酸盐氮、亚硝酸盐氮随剩余污泥一起排出系统，达到脱氮效果。

影响脱氮效率的因素主要有温度、溶解氧、pH值以及反硝化碳源。生物脱氮系统中，硝化菌增长速度较缓慢，所以，要有足够的污泥龄，也就是要求系统必须维持在较低的污泥负荷条件下进行，一般设计污泥负荷在0.18kgBOD5/kgMLSS.d以下时，就可使硝化与反硝化顺利进行。因此要进行生物脱氮，必须要具有缺氧—好氧过程。

—生物除磷

生物除磷是污水中的聚磷菌在厌氧条件下，受到压抑而释放出体内的磷酸盐，产生能量用以吸收快速降解有机物，并转化为PHB（聚β羟丁酸）储存起来，当这些聚磷菌进入好氧条件下时就降解体内储存的PHB而产生能量，用于细胞的合成和吸磷，形成高含磷浓度污泥，随剩余污泥一起排出系统，从而达到除磷的目的。生物除磷的优点在于不增加剩余污泥量，处理成本较低。

根据以上分析，要求在去除BOD的同时能实现除磷脱氮的功能，生化处理系统中必须具有厌氧、缺氧和好氧的单元，这三个单元的有机组合可以达到去除BOD5和N、P的功能。

3.2 处理工艺的确定

通过以上污染物的去除方法比较和根据进水水质情况，设计本项目的污水处理工艺为“生活污水→隔油池→调节池→缺氧池→好氧池→MBR膜池→清水池→达标排放”。该工艺处理效果好、工艺流程简单、操作方便、设备运行稳定，投资成本低。具体工艺流程如下：

污水处理工艺流程图

工艺流程说明：

生活污水经收集管道自流通过隔油池后自流进入调节池进行水质水量均匀，污水在调节池经过水质水量均匀后经提升泵进入厌氧、缺氧、好氧池进行有机物降解及脱氮除磷反应，出水自流进入MBR膜池进一步去除污染物。MBR膜池产水通过自吸泵后进入清水池，清水池的水可直接达标排放或MBR膜反洗水使用。

第四章 设备技术参数

4.1 隔油池

设计原理：隔油池是利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除含油废水中可浮性油类物质的一种污水预处理构筑物，经过隔油处理的污水则排出池外，进入后续处理单元。隔油池的类型很多，常用的类型主要有平流式隔油池、平行板式隔油池、倾斜板式隔油池等。

4.2 调节池

设计原理：调节池主要起均匀水质水量的作用。在调节池内配置空气搅拌系统进行搅拌以防止污物沉积，同时设置液位感应器，实现液位与提升泵的自动连锁。

4.3 生化系统

设计原理：厌氧池主要用于厌氧消化，对于进水COD浓度高的污水通常会先进行厌氧反应，提高COD的去除率，将高分子难降解的有机物转变为低分子易被降解的有机物，提高BOD/COD的比值，有利于后续的好氧处理。而且在除磷工艺中，需要厌氧和好氧的交替条件；在脱氮处理中，反硝化过程需要在缺氧条件下才能起作用。厌氧池中的溶解氧应该控制在0.2mg/L以下，微生物在该池吸收有机物并释放磷，厌氧池不能用曝气系统来进行搅拌。缺氧池溶解氧一般在0.2~0.5mg/L，可通过悬挂填料来进行搅拌。当存在大量硝酸盐、亚硝酸盐和充足的有机物时，可在缺氧池内进行反硝化脱氮反应。好氧池按照工艺要求一般控制溶解氧在2mg/L以上，主要功能是降解有机物和进行硝化反应。本项目采用“厌氧+缺氧+好氧”工艺。

4.4 MBR膜系统

设计原理：MBR（膜生物反应器）是二十世纪末发展起来的新技术，它是膜分离技术与生物处理技术有机结合的新型废水处理工艺，由生化反应系统和膜组件组成。它不同于活性污泥法，不使用沉淀池进行固液分离，而是使用中空纤维膜替代沉淀池，因此具有高效固液分离性能，同时利用膜的特性，使活性污泥不随出水流失，在生化池中形成8000~12000mg/L超高浓度的活性污泥浓度，使污染物分解彻底，因此出水水质良好、稳定，出水细菌、悬浮物和浊度接近于零，在污水处理方面具有传统工艺不具备的优点。

根据膜的放置形式不同，膜生物反应器分为浸没式（也叫内置式或一体式）和外置式（或分体式）。本项目设计采用浸没式MBR，即将膜组件直接浸没于生化后的膜池中，膜组件直接抽吸过滤产水。

4.5清水池

设计原理：MBR出水进入清水池。清水池的水不仅可以直接达标排放，而且可以当作MBR膜反洗的水源。

4.6 设备间

设备间主要放置风机、水泵和控制柜，设备间要做好照明防火措施，业主把380V的电源拉到设备间控制柜内。设备间设计为砖砌结构。

4.7 电气系统

电气设计符合前述国家规范，不仅做到安全可靠，经济合理，维护管理方便，满足供电质量要求，而且尽可能选用技术先进，经济适用的定型产品，采取节能措施，减少电能消耗。

（1）电压等级

低压系统：380/220V；三相，50Hz，采用TN—S供电系统。

控制系统：220V，三相，50Hz。

控制系统UPS电源：220V，三相，50Hz。

控制系统直流电源：24VDC

（2）电线电缆

低压电力电缆0.6/1kV采用交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆；控制电缆0.5kV采用聚氯乙烯绝缘阻燃电缆。

（3）电气要求

应用于现场的电气控制设备要求具有：布局合理、功能实用、稳定可靠、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长，能长期连续运行的特点。

柜内主要电器元件（熔断器、断路器、接触器、继电器、软启动器、小型断路器等）的型号、规格应符合设计要求且满足使用要求，外观应完好，且附件齐全，排列整齐，固定牢固，密封良好，并应能防潮、防尘。

低压配电柜型号为GGD（或GCS）柜型。

柜内端子排应无损坏，固定牢固，绝缘良好。端子排应有序号，并应便于更换且接线方便。强弱端子宜分开布置，当有困难时，应有明显标志并设空端子隔开或加设绝缘隔板。端子排应与导线截面匹配，不应使用小端子配大截面导线。

低压电气柜的结构保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。低压电气柜的按钮、指示灯排布整齐，美观大方；按钮、指示灯的型号满足图纸要求。低压电气柜柜内布置合理，且柜体散热良好。同一柜型的钥匙为通用类型。低压电气柜的材质选用优质冷轧钢板。

在每个低压电气柜的面板上用铭牌标出柜体名称、回路名称、设备名称、指示名称等。

第五章 工程量清单

5.1 土建一览表

| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔油池、调节池土方量 |  | 项 | 1 | 土建 |
| 2 | 一体化设备基础（含生化系统、MBR膜系统、清水池） | 4.5(L)×3.0(B)×0.3(H) | 项 | 1 | 土建 |

5.2 主要设备材料表

| 处理单元 | 序号 | 设备名称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 | 品牌/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、隔油池 | 1 | 隔油池 | 外形尺寸：LxBxH=0.8x0.4x0.4m，不锈钢材质，地下式 | 座 | 1 |  |  |
| 二、调节池 | 2 | 调节池 | 外形尺寸：LxBxH=2.5x2.5x2.0m，碳钢防腐，地下式 | 座 | 1 |  |  |
|  | 3 | 调节池提升泵 | 切割型潜污泵，Q=3m3/h，H=10m，N=0.75kw，铸铁材质 | 台 | 2 | 新界或同等品牌 | 一用一备 |
|  | 4 | 浮球液位计 | 两点式，0~5m | 套 | 1 | 国产优质 |  |
|  | 5 | 穿孔曝气管 | DN32，UPVC | 套 | 1 |  |  |
| 三、一体化装置 | 6 | 一体化设备 | 外形尺寸：LxBxH=4.0x2.5x2.5m，底板6mm,围板5mm，碳钢防腐，地上式，含生化系统、MBR膜池、清水池 | 个 | 1 | 广东粤中 | 定制 |
|  | 7 | 微孔曝气器 | Φ215mm，DN25，ABS | 个 | 10 | 国产优质 |  |
|  | 8 | 弹性填料 | Φ150mm | M3 | 1.4 | 国产优质 | 缺氧池 |
|  | 9 | 组合填料 | Φ150mm | M3 | 5 | 国产优质 | 好氧池 |
|  | 10 | 鼓风机 | Q=1.08m3/min，P=0.3kgf/cm2，1.5kw | 台 | 2 | 群艺或同等品牌 | 一用一备 |
|  | 11 | 混合液回流泵 | 潜污泵，Q=3m3/h，H=10m，N=0.55kw，铸铁材质 | 台 | 1 | 新界或同等品牌 |  |
|  | 12 | 膜装置 | 84m2,含不锈钢膜架 | 套 | 1 |  | 定制 |
|  | 13 | 产水泵 | 自吸泵，Q=2m3/h，H=15m，N=1kw，不锈钢材质 | 台 | 2 | 凌霄或同等品牌 | 一用一备 |
|  | 14 | 污泥回流泵 | 潜污泵，Q=3m3/h，H=10m，N=0.55kw，铸铁材质 | 台 | 1 | 新界或同等品牌 |  |
|  | 15 | 浮球液位计 | 两点式，0~5m | 套 | 1 | 国产优质 |  |
|  | 16 | 压力变送器 | 0~0.25Mpa | 套 | 1 | 国产优质 |  |
|  | 17 | 转子流量计 | 2m3/h | 套 | 1 | 国产优质 |  |
|  | 18 | 反洗泵 | 自吸泵，Q=2m3/h，H=15m，N=1kw，不锈钢材质 | 台 | 1 | 凌霄或同等品牌 |  |
|  | 19 | 浮球液位计 | 两点式，0~5m | 套 | 1 | 国产优质 |  |
|  | 20 | 反洗加药装置 | 含加药箱1个、加药泵1台 | 套 | 1 |  | 组合 |
| 四、仪表及其他配件 | 21 | 压力表 | 配套水泵 | 批 | 1 | 国产优质 |  |
|  | 22 | 转子流量计 | 调节池出口、回流泵出口 | 个 | 2 | 国产优质 |  |
|  | 23 | 电磁阀 | 产水泵进口、反洗泵出口 | 个 | 2 | 国产优质 |  |
|  | 24 | 管材配件 | 化工管、弯头、三通、法兰、直通等 | 批 | 1 | 南亚或同等品牌 |  |
|  | 25 | 阀门 | 球阀、止回阀 | 批 | 1 | 国产优质 |  |
|  | 26 | 五金配件 |  | 批 | 1 | 国产优质 |  |
|  | 27 | 支架 | 管道支架 | 批 | 1 | 国产优质 |  |
|  | 28 | 爬梯 | 一体化设备 | 套 | 1 |  |  |
| 五、控制系统 | 29 | 控制柜 | PLC人机界面,远程控制（IP55 室内型），电气元件：施耐德/正泰 | 项 | 1 |  |  |
|  | 30 | 电缆线管 | 动力电缆、控制电缆、穿线管、电缆桥架等 | 批 | 1 | 国产优质 |  |

第六章 工程进度表

| 序号 | 项 目 | 进度计划 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （合同签订后）材料采购、准备等工作 （含材料采购、设备加工等工作） | 5天 |
| 2 | 设备加工 | 8天 |
| 3 | 设备现场定位及安装 | 7天 |
| 4 | 废水设备调试 | 3天 |
| 5 | 系统试运行、培训 | 2天 |
| 合计 |  | 25天 |

第七章 环境保护与安全措施

7.1环境保护

污水处理站的目的在于改善和保护环境，造福人民。但污水站建成后对周围的环境也产生一定的影响。为将影响降至最低限度，满足环境保护要求。设计时拟采用以下具体措施：

污水处理站的主要恶臭源是废水的化粪池、调节池、厌氧池、氧化池、MBR膜池。为了尽量减少臭味的影响，把该些设施置于厂区的下风向，且尽量密封。采用的处理工艺系统占地少，结构紧凑，将对周围环境的影响降到最低程度。

污水经处理后回用或排放，水质应符合国家及当地环保局规定的相关标准。

在污水处理站建筑物周围道路两旁种植花草，可以降噪、减轻恶臭、绿化环境。本工程影响环境的因素主要有废水、废气、废渣和噪声，需要采取一定的防范措施，就可以将环境影响减少到最低限度。设计中采取了以下措施：

1、设备产生的溢流水自流回调节池进行处理。

2、风机置于风机房内，选用低噪声的罗茨风机以降低噪声源。

3、产生的污泥脱水后妥善贮存并定期外运填埋，避免二次污染。

7.2安全措施

为保证污水厂操作人员及周围居民的安全，设计采用以下安全措施：

1、在各种处理池构筑物旁，为防止参观者或工作人员意外落水，均设置护栏。

2、水池需检、维修时，应对池子进行换气通风。

3、厂内配置救生圈、安全带、安全帽等劳防用品。

4、所有电气设备的安装、防护等均需满足电气设备安全的有关规定。

5、对工艺过程中所需的絮凝剂、消毒化学药品应严格管理，专人负责。

第八章 质量保证和服务承诺

8.1 质量保证

- ★  对于机电设备的保证我司承诺:自设备进厂之日起，保修一年，如果属于设备本身质量问题，我司将以最快时间(24小时内)免费进行维修或更换；因业主（甲方）操作不当或者意外事故而造成的设备问题，我司也会提供相应的服务，只收取设备维修或更换所需的成本费用，具体费用由双方共同协商确定。

- ★  整个处理系统，在按照我司提供的操作手册进行正确操作的情况下，我司负责保证系统正常运行，处理后废水达标排放。

8.2 服务承诺

安装与培训

- ★  我司免费提供第一次安装和培训给业主（甲方）操作人员，业主（甲方）派出有关人员接受操作与维修培训，培训在业主（甲方）现场进行（含设备、系统操作方法）。

- ★  安装及现场培训期间，我司派出的工程人员之所有开支由我司负责。

售后服务：

- ★  管理操作人员培训方面，我司将派技术工程师到达现场为业主（甲方）提供培训，使管理人员熟悉整个废水处理系统，熟悉自动控制系统，熟悉设备操作，达到独立运行管理的能力。

- ★  本着服务于客户，取信于客户的原则，我司将对废水处理系统进行为期一年的跟踪服务，具体操作方案由业主（甲方）提供设备运行的状况和意见至我司，我司将根据这些资料及时为业主（甲方）提供建议以解决系统运行出现的问题。