技术方案

Technical Proposal

生成日期：2026年3月7日

智能报价管理系统

Professional Solution

技术方案

2026年3月7日

60吨/天污水处理项目技术方案

一、项目概述

- 处理规模：60吨/天（2.5吨/小时）

- 设计标准：按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准设计

- 适用场景：小型社区、学校、度假村、工业园区、分散式污水处理站

- 核心目标：高效去除COD、BOD、氨氮、总磷、悬浮物，实现稳定达标排放

二、工艺比选与推荐

| 工艺方案 | 优点 | 缺点 | 适用性 | 投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A²/O+MBR | 出水水质优、占地小、自动化程度高 | 膜需定期清洗更换、运行电耗较高 | 用地紧张、出水要求高 | 中等偏高 |
| A²/O+深度处理 | 技术成熟、运行稳定、维护简单 | 占地较大、污泥产量较多 | 常规项目、预算有限 | 中等 |
| SBR/CAST | 流程简单、抗冲击负荷强 | 自动化要求高、间歇运行 | 水量波动大 | 中等 |

推荐方案：A²/O+深度处理工艺（兼顾处理效果、运行稳定性和投资成本）

三、详细配置清单（共112项）

1. 预处理单元（18项）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | HF-300，间隙5mm | 1台 | 304不锈钢 | 自动清渣 |
| 2 | 调节池提升泵 | WQ10-10-1.5 | 2台（1用1备） | 铸铁/不锈钢 | 带耦合装置 |
| 3 | 调节池 | 有效容积30m³ | 1座 | 钢砼/玻璃钢 | 带液位控制 |
| 4 | 潜水搅拌器 | QJB0.85/8-260/3-740 | 2台 | 不锈钢 | 防止沉淀 |
| 5 | pH在线监测仪 | PHG-2081 | 1套 | - | 带自动调节 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

2. 生化处理单元（A²/O工艺，42项）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 厌氧池搅拌器 | QJB1.5/6-260/3-980 | 2台 | 不锈钢 | 低速推流 |
| 20 | 缺氧池搅拌器 | QJB1.5/6-260/3-980 | 2台 | 不锈钢 | 低速推流 |
| 21 | 好氧池曝气系统 | Φ215微孔曝气器 | 120套 | EPDM | 均匀布气 |
| 22 | 罗茨鼓风机 | SSR-80，风量3.2m³/min | 2台（1用1备） | 铸铁 | 变频控制 |
| 23 | 混合液回流泵 | WQ15-15-2.2 | 2台 | 铸铁/不锈钢 | 回流比200% |
| 24 | 污泥回流泵 | WQ10-10-1.5 | 2台 | 铸铁/不锈钢 | 回流比100% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

3. 深度处理单元（28项）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 斜管沉淀池 | Φ3.0×4.5m | 1套 | 玻璃钢 | 内置斜管填料 |
| 62 | 混凝加药装置 | JY-500L | 1套 | PE | PAC投加 |
| 63 | 絮凝加药装置 | JY-500L | 1套 | PE | PAM投加 |
| 64 | 消毒装置 | 紫外线消毒器，40W×8支 | 1套 | 304不锈钢 | 过流式 |
| 65 | 清水池 | 有效容积10m³ | 1座 | 钢砼/玻璃钢 | 回用/排放 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

4. 污泥处理单元（12项）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 污泥浓缩池 | Φ2.0×3.0m | 1座 | 钢砼 | 带刮泥机 |
| 90 | 板框压滤机 | XAY20/800-UB | 1台 | 铸铁/PP | 过滤面积20㎡ |
| 91 | 污泥螺杆泵 | G25-1 | 2台 | 铸铁 | 1用1备 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

5. 电气与自控系统（12项）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | PLC控制柜 | 西门子S7-1200 | 1套 | 含触摸屏 |
| 102 | 动力配电柜 | XL-21 | 1套 | 总功率约25kW |
| 103 | 在线监测仪表 | COD、氨氮、总磷、流量 | 1套 | 4参数 |
| ... | ... | ... | ... | ... |

四、投资估算

| 项目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备采购费 | 38-45 | 含112项设备及配件 |
| 土建工程费 | 15-20 | 根据地质条件浮动 |
| 安装调试费 | 8-10 | 含管道、电缆、安装 |
| 设计及技术服务费 | 5-8 | 方案设计、施工图、培训 |
| 总投资估算 | 66-83万元 | 不含征地、外围管网 |

五、运行成本分析

| 项目 | 成本（元/吨水） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电费 | 0.35-0.45 | 日均耗电约90-110kWh |
| 药剂费 | 0.15-0.25 | PAC、PAM、消毒剂等 |
| 人工费 | 0.20-0.30 | 1人兼职管理 |
| 维护费 | 0.10-0.15 | 备件、耗材、膜清洗等 |
| 综合运行成本 | 0.80-1.15元/吨 | 不含折旧、污泥处置 |

六、安装调试与培训

- 工期：设备到场后30-45天安装调试完成

- 培训：提供3天现场操作维护培训

- 质保：设备质保1年，终身技术支持

- 交付文件：操作手册、维护规程、竣工图纸、水质检测报告

---

后续建议

- 如需详细报价：我可基于此配置清单生成分项报价单（Excel格式）

- 如需方案调整：请告知具体修改要求（如：改用MBR工艺、增加回用系统等）

- 如需技术对比：我可提供A²/O、MBR、SBR等工艺的详细技术经济对比

快速操作建议：

- 回复“生成报价单” → 我将基于此方案生成详细报价

- 回复“修改方案” → 告诉我您的具体调整需求

- 回复“工艺对比” → 获取不同工艺的技术经济分析

技术方案